
(記入例)                         令和　８年　４月　　１日

太字で示してあります。                簡易専用水道設置者　住　所　福井市越前３丁目5　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　 福井研究所㈱　　　　　　　
	建築物の名称
	　
福井ビル

	建築物の所在地
	　福井市越前３丁目５

	副受水槽
	·  ―
	○屋外　　○屋内

●設置されていない
	○ＲＣ　　　○ＦＲＰ

○鋼板　　　○ＳＵＳ

	受水槽
	有効容量　２０．０ｍ３
	○屋外　　●屋内
	○ＲＣ　　　○ＦＲＰ

○鋼板　　　●ＳＵＳ

	高置水槽①
	総容量　　１０．０ｍ３
	●屋外　　○屋内

○設置されていない
	○ＲＣ　　　●ＦＲＰ

○鋼板　　　○ＳＵＳ

	高置水槽②
	総容量　　５．０ｍ３
	●屋外　　○屋内

○設置されていない
	○ＲＣ　　　○ＦＲＰ

●鋼板　　　○ＳＵＳ


簡　易　専　用　水　道　の　管　理　状　況

	
	番号
	検　査　項　目
	判　定　基　準
	管 理 状 況

	
	
	
	
	受水槽
	高置水槽①
	高置水槽②

	施設及びその管理の状態に
	１
	水槽の周囲の状態
	点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。

清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。

水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。

	適正
	不適正（周辺にたまり水がある）
	適正

	
	２
	水槽本体の状態
	点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。

亀裂し、又は漏水箇所がないこと。

雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。

水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。 


	不適正（水槽本体に亀裂がある）
	　　　

適正
	適正

	
	12
	色
	異常な色が認められないこと。
	異常なし（１階給湯室）

	
	13
	色度
	五度以下であること。
	１度（１階給湯室）

	
	14
	濁度
	二度以下であること。
	０．５度（１階給湯室）

	
	15
	残留塩素
	検出されること。
	０．２ｍｇ/ℓ（１階給湯室）

	書類検査
	16
	書類の整備保存の状況
	簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面、受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図及び水槽の掃除の記録その他の帳簿書類の適切な整理及び保存がなされていること。
	（図面の名称又は保管ファイルの名称）

福井ビル新築工事竣工図（給排水衛生設備図）

	
	
	
	
	（掃除の実施業者名）

光陽ビル管理(有)

	
	
	
	
	（掃除の実施日）

令和　８　年　　1　月　１５　日


【注意事項】・番号6～8について、設置されていない場合は「設置されていない。」とご記入下さい。

・番号13～15の水質検査については、測定数値を記入して下さい。（水質検査機関での測定数値でも可）

・受水槽以外の水槽については水槽の数量に応じて管理状況欄を分割してご記入下さい。
水槽の数に応じて分割する。





臭気、味、色については異常の有無を記入する。





測定数値及び測定場所を記入する。








1

